                                                       Р а с ч е т
   Потребности в топливе  (угля) для Талкинского сельского клуба на 2026год согласно методике расчета в топливе для малых котельных МДРХ-01-02 2002г.

	№ п/п
	Наименование
	Объем здания
	Год ввода

	1.
	Талкинский сельский клуб
	214
	1965


Расчет потребности: 

214*0,45*0,92* (16 – (-7,8) =23,8*5664ч.*0,000001*1,119 =13,36г/кал.

13,36*0,238:0,701 =4,5т.

Итого: тонн-4,5

            г/кал-13,36

                                                       Р а с ч е т
   Потребности в топливе  (угля) для Бело-Балахчинского сельского клуба на 2026 год согласно методике расчета в топливе для малых котельных МДРХ-01-02 2002г.

	№ п/п
	Наименование
	Объем здания
	Год ввода

	1.
	Бело-Балахчинский сельский клуб
	214
	1965


Расчет потребности: 

214*0,45*0,92* (16 – (-7,8) =23,8*5664ч.*0,000001*1,119 =13,36г/кал.

13,36*0,238:0,701 =4,5т.

Итого: тонн-4,5

            г/кал-13,36

                                              Р а с ч е т
   Потребности в топливе  (угля) для здания конторы администрации Черноозерного сельсовета на 2026 год согласно методике расчета в топливе для малых котельных МДРХ-01-02 2002г.

	№ п/п
	Наименование
	Объем здания
	Год ввода

	1.
	Здание конторы Администрации Черноозерного сельсовета
	1082
	1969


Расчет потребности: 

1082*0,45*0,92* (16 – (-7,8) =23,8*5664ч.*0,000001*1,119 =67,6г/кал.

67,6*0,238:0,701 =22,95т.

Итого: тонн-23,0
            г/кал-67,6
Главный бухгалтер:                                          Понкратова О.Н.

